## Identifikace
Autor: | Ing. Pavel Gergela
Kontakt: | www.tzb-energie.cz
E-mail: | projekt@tzb-energie.cz
Facebook: | https://www.facebook.com/tzb-energiecz-1776743875898285/?ref=aymt_homepage_panel
nebo vyhledat: tzb-energie.cz
Verze: | 5.1 (20.11.2016)
Dobrý den,
v následujícím listě je zpracováno dimenzování VZT potrubí kruhového průřezu.
V případě dotazů nebo upozornění mě můžete kontaktovat na uvedené e-mailové adrese.
Pavel Gergela

## Legislativa, výrobci
Dimenzování vzduchotechnického potrubí
Legislativa:
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,
Prováděcí předpisy zákonu 258/2000 Sb. (hygienické předpisy): Vyhláška č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných se změnami: 602/2006 Sb. Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých se změnami: 343/2009 Sb. Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací.
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,
Prováděcí předpisy zákonu 262/2006 Sb (pracovní prostředí): Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami: 20/2012 Sb.
ČSN EN 15665 (12 7021) Změna Z1 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
ČSN EN 15423 Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
ČSN EN 12792 Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky
ČSN EN 13053+A1 Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy
ČSN EN 15241 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
ČSN EN 15242 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace
ČSN EN 15243 Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky
ČSN 73 4301 Obytné budovy se změnami Z1, Z2 a Z3
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN EN 13142 Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
ČSN 013454 Technické výkresy - instalace - Vzduchotechnika, klimatizace
ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu.
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.
ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti.
ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.
ČSN EN 12 097 - Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby.
Vyhláška 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
Výrobci a dodavatelé:
Elektrodesign - www.elektrodesign.cz
Multivac - www.multivac.cz
Mandik - www.mandik.cz (protipožární klapky)
Atrea - www.atrea.cz
Remak - www.remak.eu/cs

## Návrhové hodnoty
Dimenzování vzduchotechnického potrubí
Návrhové hodnoty
- Maximální rychlosti (m/s) při nízkotlakém rozvodu podle účelu větracího nebo klimatizačního zařízení (upraveno podle Carriera); zdroj: Větrání a klimatizace, J. Chyský, K. Hemzal a kol., Praha 1993 (str. 245)
Použití zařízení | [5 empty] | hluková hladina |  | rychlost |  | se zřetelem na tlakové ztráty
[8 empty] | dopor. | max. | u ventilátoru |  | konce větví
[10 empty] | přívod | odvod | přívod | odvod
Byty | [5 empty] | 20 - 35 |  | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
Hotelové pokoje, lůžkové pokoje nemocnic | [5 empty] | 25 - 40 |  | 4 | 5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5
Malé kanceláře, ředitelské místnosti, knihovny, čítárny | [5 empty] | 35 - 45 |  | 5 | 6 | 10 | 7.5 | 8 | 6
Divadla, posluchárny | [5 empty] | 30 - 50 |  | 4 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4
Velké kanceláře, prvotřídní restaurace a obchody, banky | [5 empty] | 45 - 55 |  | 6 | 7.5 | 10 | 7.5 | 8 | 6
Běžné obchody, kavárny | [5 empty] | 40 - 60 |  | 5 | 9 | 10 | 7.5 | 8 | 6
Průmyslové provozovny | [5 empty] | > 70 |  | 10 | 12.5 | 15 | 9 | 10 | 7.5
- Vhodné rychlosti (m/s) ve vzduchovodech pro různý druh větracího nebo klimat. zařízení a různou polohu úseku v síti (upr. dle ASHRAE); zdroj: Větrání a klimatizace, J. Chyský, K. Hemzal a kol., Praha 1993 (str. 246)
Druh zařízení |  |  |  | Větrání nebo nízkotlaká komunikace | [5 empty] | Vysokotlaká klimatizace
Druh budovy |  |  |  | obytná |  | veřejná |  | průmyslová
Doporučená rychlost [m/s] |  |  |  | střední | maxim. | střední | maxim. | střední | maxim. | střední |  | maxim.
Druh úseku
potrubí | za ventilátorem (za tlumičem hluku) |  |  | 5 | 8.5 | 7.5 | 11 | 10 | 14 | 12 |  | 20,0 - 25,0
| hlavní stoupačky |  |  | 3,5 - 4,5 | 6 | 5,0 - 6,5 | 8 | 6,0 - 9,0 | 11 | 8,0 - 12,0 |  | 20,0 - 25,0
| odbočky rozvodu v podlaží |  |  | 3 | 5 | 3,0 - 4,5 | 6.5 | 4,0 - 5,0 | 9 | 8,0 - 10 |  | 12,0 - 18,0
| přípojky koncových jednotek |  |  | - | - | - | - | - | - | 2,5 - 3,5 |  | 4,0 - 6,0
| odvod vzduchu |  |  | 3.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5 | 9 | 8 |  | 17
element | venkovní žaluzie pro nasávání |  |  | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3,0 - 3,5 | 5 | 3 |  | 5
| filtry |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |  | 2
| ohřívače |  |  | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 |  | 4.5
| pračky |  |  | 2,5 - 3,0 | 3,5 - 4,0 | 2,5 - 3,0 | 3,5 - 4,0 | 2,5 - 3,5 | 4 | 2,5 - 3,0 |  | 3,5 - 4,0
| chladiče |  |  | 2.2 | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 |  | 2.5
- Hospodárná měrná tlaková ztráta R u nízkotlakých rozvodů (potrubí z ocelového plechu) zdroj: Větrání a klimatizace,M. Székyová, K. Ferstl, R. Nový, Bratislava, 2006 (str. 237)
Čas denního provozu (h za den) |  |  | Maximální průtok vzduchu (m3/h.103)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
měrná tlaková ztráta R (Pa/m)
4 |  |  | 5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6
8 |  |  | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.35
12 |  |  | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.22
24 |  |  | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.37 | 0.3 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.14
- Přibližný podíl místních tlakových ztrát na celkové tlakové ztrátě sítě (nízkotlaký rozvod) zdroj: Větrání a klimatizace,M. Székyová, K. Ferstl, R. Nový, Bratislava, 2006 (str. 237)
Větev s rozměry potrubí |  |  | Podíl místních tlakových ztrát [%]
[mm] |  |  | plechové potrubí | [6 empty] | zděné kanály
50 - 150 |  |  | 40 | [6 empty] | 30
100 - 300 |  |  | 60 | [6 empty] | 50
200 - 600 |  |  | 80 | [6 empty] | 70
400 - 1 100 |  |  | 90 | [6 empty] | 80
nad 1 100 |  |  | 95 | [6 empty] | 85
Výpočet množství venkovního vzduchu Ve:
Výpočet množství venkovního vzduchu podle počtu osob pro pracovní prostředí:
- pokud známe předpokládanou max. obsazenost interiéru, návrh se provádí podle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být:
Na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění | [11 empty] | 25 m3/hod/os
Na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění | [11 empty] | 50 m3/hod/os
Na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 | [11 empty] | 70 m3/hod/os
Na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 | [11 empty] | 90 m3/hod/os
Pozn.: Minimální množství venkovního vzduchu musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, např. teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného vzduchu o 10 m3/hod podle počtu přítomných zaměstnanců. V místnostech, kde se povoluje kouření, se zvyšuje množství větracího vzduchu o 10 m3/hod na osobu. Pro pracovní prostory s přístupem veřejnosti, jako jsou např. obchody, zvyšuje se množství přiváděného vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 podlahové plochy. Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací jakékoliv poruchy řídícího systému.
Část A, Příloha č. 1: | [5 empty] | Třída I | Třída IIa | Třída IIb | Třída IIIa | Třída IIIb | Třída IVa | Třída IVb | Třída V
Výpočet množství venkovního vzduchu podle půdorysné plochy:
- viz Technická zařízení budov, K. Papež, L. Centnerová, Praha, 2003 (str. 17)
- některé zahraniční normy udávají doporučené množství venkovního vzduchu podle půdorysné plochy interiéru, např.:
Obchody (přízemí) | [11 empty] | 5,5 m3/hod/m2
Obchody (vyšší patra) | [11 empty] | 3,5 m3/hod/m2
Chodby | [11 empty] | 1,0 m3/hod/m2
Výpočet množství přiváděného vzduchu Vp:
- dle ČSN EN 15251:
Výpočet množství přiváděného vzduchu podle prudukce škodlivin, nadměrné produkce tepla nebo nadměrné produkce vlhkosti - 3 metody
- viz Technická zařízení budov, K. Papež, L. Centnerová, Praha, 2003 (str. 17)
Výpočet množství přiváděného vzduchu podle doporučené výměny vzduchu:
- Doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu; zdroj: Větrání a klimatizace, J. Chyský, K. Hemzal a kol., Praha 1993 (str. 352)
Místnost | [9 empty] | Dávka na osobu [m3/hod]
Nemocnice, zdravotnická lůžka
pokoje jednolůžkové | [9 empty] | 70
pokoje vícelůžkové pro dospělé | [9 empty] | 40 až 60
pokoje vícelůžkové pro děti | [9 empty] | 30 až 40
boxy pro nemluvňata | [9 empty] | 15
místnosti pro terapii a všeobecnou chirurgii | [9 empty] | 75
převazovny | [9 empty] | 100
karanténní stanice | [9 empty] | 170
čekárny, převlékárny | [9 empty] | 30
denní místnosti | [9 empty] | 50
Průmyslové objekty
provozovny, dílny | [9 empty] | 50
šatny - na 1 šatní místo | [9 empty] | 20
umývárny - na 1 výtok teplé vody | [9 empty] | 30
sprcha - na 1 sprchu | [9 empty] | 150 až 200
záchody - na 1 mísu | [9 empty] | 50
záchody - na 1 pisoár | [9 empty] | 25
- Informativní intenzity větrání; zdroj: Větrání a klimatizace, J. Chyský, K. Hemzal a kol., Praha 1993 (str. 352 a 353)
Druh místnosti | [9 empty] | Intenzita větrání [1/hod]
Akumulátorovna | [9 empty] | 8 až 12
Barevny | [9 empty] | 10 až 20
Brusírny a leštírny | [9 empty] | 8 až 14
Dílny bez zdrojů tepla a škodlivin | [9 empty] | 3 až 6
Divadla a kina | [9 empty] | 5 až 8
Dopravní prostředky (žel. vagóny, tramvaje, autobusy) | [9 empty] | 15 až 40
Galvanizovny | [9 empty] | 15 až 20
Garáže | [9 empty] | 5 až 8
Hutní horké provozy (ocelárny, válcovny, sklářské hutě) | [9 empty] | až 35 (léto)
Kanceláře | [9 empty] | 3 až 10
Kantiny | [9 empty] | 6 až 8
Kotelny (vztaženo na celkový prostor) | [9 empty] | 4 až 10
Kavárny, kalímy | [9 empty] | 25 až 35 (léto) až 4 (zima)
Kuřárny | [9 empty] | 10
Laboratoře malé (30 osob) | [9 empty] | 8 až 12
Laboratoře velké (100 osob) | [9 empty] | 6 až 8
Lakovny s nanášením barev štětcem nebo namáčením | [9 empty] | 10 až 20
Lakovny se stříkacími kabinami | [9 empty] | až 60
Lakovny - stříkací kabiny | [9 empty] | až 360
Mechanické provozy chladné (jednoplášťové haly se světlíky) | [9 empty] | 6 až 12 (léto) 2 až 3 (zima)
Místnosti pro sušení oděvu, desinfekci a sterilizaci v závodech | [9 empty] | 6
Montážní haly | [9 empty] | 4 až 8
Mořírny | [9 empty] | 15 až 20
Obchodní domy | [9 empty] | 6 až 8
Obchody | [9 empty] | 4 až 8
Ohřívárny | [9 empty] | 3
Oxidace | [9 empty] | 20 až 25
Plavecké bazény | [9 empty] | 4 až 8
Prádelny | [9 empty] | 15 až 20
Restaurace | [9 empty] | 8 až 12
Slévárny | [9 empty] | až 20 (léto) až 4 (zima)
Svařovny | [9 empty] | 4 až 8
Šatny | [9 empty] | 2 až 3
Školy | [9 empty] | 3 až 8
Telefónní automatické centrály | [9 empty] | 5 až 10
Textilní provozovny | [9 empty] | 12 až 20
Umývárny | [9 empty] | 2 až 5
Vanové a sprchové lázně | [9 empty] | 8 až 15
Záchody v bytech | [9 empty] | 2 až 3
Záchody v kancelářních budovách | [9 empty] | 3 až 5
Záchody v závodech | [9 empty] | 8 až 10
Záchody veřejné | [9 empty] | 10 až 15
- Doporučené výměny vzduchu zdroj: Technická zařízení budov, K. Papež, L. Centnerová, Praha, 2003 (str. 19)
Druh místnosti | [9 empty] | Intenzita větrání [1/hod]
Autobusové nádraží | [9 empty] | 8 až 12
Bary | [9 empty] | 15 až 20
Billiard | [9 empty] | 6 až 8
Bowling | [9 empty] | 10 až 14
Dílny | [9 empty] | 6 až 10
Divadla | [9 empty] | 6 až 10
Garáže (hromadné) | [9 empty] | 4 až 10
Chodby | [9 empty] | 3 až 5
Kanceláře | [9 empty] | 4 až 6
Kantýny, jídelny | [9 empty] | 8 až 12
Kavárny | [9 empty] | 10 až 15
Kina | [9 empty] | 6 až 10
Knihovny | [9 empty] | 3 až 8
Kompresorové místnosti | [9 empty] | 10 až 20
Kostely | [9 empty] | 1 až 3
Kuchyně - komerční | [9 empty] | 15 až 30
Kuchyně - bytové | [9 empty] | 10 až 15
Letištní terminály | [9 empty] | 8 až 12
Ložnice (v hotelu) | [9 empty] | 2 až 4
Obchody, obchodní centra | [9 empty] | 8 až 10
Restaurace | [9 empty] | 8 až 15
Shromažďovací prostory | [9 empty] | 6 až 10
Sprchy | [9 empty] | 10 až 20
Squash | [9 empty] | 4 až 6
Tělocvičny | [9 empty] | 4 až 8
Tovární haly | [9 empty] | 6 až 10
Toalety - veřejné | [9 empty] | 5 až 8
Toalety - bytové | [9 empty] | 6 až 10
Vstupní haly | [9 empty] | 3 až 5
- Intenzita výměny vzduchu pro různé druhy místností (uvedené hodnoty jsou pouze informativní) zdroj: Větrání a klimatizace,M. Székyová, K. Ferstl, R. Nový, Bratislava, 2006 (str. 163)
Druh místnosti | [9 empty] | Intenzita větrání [1/hod]
Archiv | [9 empty] | 3 až 6
Plavecký bazén | [9 empty] | 3 až 8
Bufet | [9 empty] | 8 až 12
Čítárna | [9 empty] | 1,5 až 2
Obchodní dům | [9 empty] | 4 až 8
Kuřárna | [9 empty] | 10 až 60
Foyer divadla, kina | [9 empty] | 2 až 4
Hlediště divadla, kina | [9 empty] | 5 až 8
Chodby a haly | [9 empty] | 2 až 6
Kancelář | [9 empty] | 3 až 10
Klubovna | [9 empty] | 1,5 až 2
Knihovna | [9 empty] | 4 až 8
Kuchyň s plynovým nebo elektrickým sporákem | [9 empty] | 3
Kuchyň společného stravování | [9 empty] | 15 až 20
Koupelna | [9 empty] | 4 až 8
Lázně, sprchy | [9 empty] | 8 až 10
Kabina s vanou | [9 empty] | 6 až 7
Masáže | [9 empty] | 6 až 8
Šatny | [9 empty] | 4 až 8
Ložnice | [9 empty] | 5 až 8
Infekční oddělení | [9 empty] | 6 až 10
Dětské oddělení | [9 empty] | 8 až 15
Konferenční místnost | [9 empty] | 3 až 16
Místnost pro kontrolu a měření | [9 empty] | 8 až 15
Místnost pro osobní hygienu žen | [9 empty] | 3
Mlékárna | [9 empty] | 5 až 30
Muzeum | [9 empty] | 3 až 8
Prodejna | [9 empty] | 4 až 8
Restaurace | [9 empty] | 5 až 10
Koncertní sál | [9 empty] | 5 až 14
Operační sál | [9 empty] | 8 až 12
Shromažďovací sál | [9 empty] | 5 až 10
Sklad | [9 empty] | 2 až 8
Šatna (herecká) | [9 empty] | 1 až 2
Škola | [9 empty] | 3 až 8
Tělocvična | [9 empty] | 5
Hromadná ubytovna | [9 empty] | 2
Umývárna nádobí | [9 empty] | 4 až 6
Umývárny | [9 empty] | 2 až 5
Záchod v bytě | [9 empty] | 4 až 8
- Dávka vzduchu na osobu pro různé druhy místností (uvedené hodnoty jsou pouze informativní) zdroj: Větrání a klimatizace,M. Székyová, K. Ferstl, R. Nový, Bratislava, 2006 (str. 163)
Druh místnosti | [9 empty] | Množství vzduchu na osobu [m3/hod]
Bufet | [9 empty] | 30 až 50
Kuřárna | [9 empty] | 60 až 100
Jídelna | [9 empty] | 30 až 50
Kuchyň s plynovým nebo elektrickým sporákem | [9 empty] | 80 až 110
Šatny | [9 empty] | 20/1 šatní místo
Lázně, sprchy | [9 empty] | 150 až 200/1 sprchu
Koupelna | [9 empty] | 30/1 umyvadlo
Koncertní sál | [9 empty] | 30 až 50
Shromažďovací sál | [9 empty] | 30 až 50
Taneční sál | [9 empty] | 40 až 60
Umývárny | [9 empty] | 30/1 umyvadlo
Záchod společný s 1 mísou | [9 empty] | 50
Záchod společný s pisoárem | [9 empty] | 50/kabinu, 25/pisoár
- Doporučená množství odváděného vzduchu podle typy komerčního zařízení zdroj: Technická zařízení budov, K. Papež, L. Centnerová, Praha, 2003 (str. 19)
Typ kuchyňského zařízení | [9 empty] | Množství odváděného vzduchu [m3/h]
Sporák elektrický / plynový | [9 empty] | 1500
Varný kotel el. 80 l | [9 empty] | 300
Varný kotel 150 l | [9 empty] | 450
Varný kotel 300 l | [9 empty] | 750
Varný kotel 500 l | [9 empty] | 1000
Dietní kotlíky | [9 empty] | 200
Smažící pánev 50 l | [9 empty] | 300
Smažící pánev 90 l | [9 empty] | 500
Cukrářská pec | [9 empty] | 600
Mycí stroj 4,0 kW | [9 empty] | 300
Mycí stroj 9,0 kW | [9 empty] | 450
Jednodílný dřez | [9 empty] | 100
Dvoudílný dřez | [9 empty] | 200
Mokrá podlaha (přirážka) | [9 empty] | 10 / m2
- Zákonné dávky venkovního vzduchu dle právních předpisů zdroj: Vzduchotechnika v příkladech 1, J. Hirš, G. Gebauer, Brno, 2006 (str. 180)
Prostředí |  | Právní předpis: |  |  | Množství přiváděného venkovního vzduchu, výměna vzduchu
Pracovní |  | NV 361/2007 Sb. |  |  | min. 50 / 70 / 90 m3/hod na pracovníka
Stravování |  | Vyhl. 137/2004 Sb. |  |  | min. 50 / 70 / 90 m3/hod na pracovníka
Školství |  | Vyhl. 410/2005 Sb. |  |  | 20 až 30 m3/h na 1 žáka
Zdravotnictví |  | Vyhl. 49/1993 a č. 6/2003 Sb. |  |  | množství přiváděného vzduchu dle účelu
Bytové domy, byty |  | ČSN 73 0540 |  |  | intenzita výměny 0,3 až 0,6 h-1
Pobytové místnosti |  | Vyhláška č. 6/2003 Sb. |  |  | 30 m3/h na umyvadlo, 35 až 110 m3/h na sprchu, 50 m3/h na mísu, 25 m3/h na pisoár
- Doporučená množství odváděného vzduchu podle typu zařizovacího předmětu zdroj: Technická zařízení budov, K. Papež, L. Centnerová, Praha, 2003 (str. 19); Vyhláška č. 6/2003 Sb.
Požadavek | [9 empty] | [m3/hod]
šatna - na 1 šatní místo | [9 empty] | 20
sprchy - na 1 sprchovací místo | [9 empty] | 100
umývárny – na 1 výtok teplé vody (umyvadlo) | [9 empty] | 30
záchody – na 1 záchodovou mísu | [9 empty] | 50
záchody – na 1 pisoár | [9 empty] | 25
- Výpočet množství výměny vzduchu na základě zvolené intenzity větrání z tabulek (viz výše)
Plocha odvětrávaného prostoru | [12 empty] | 12
Výška odvětrávaného prostoru | [12 empty] | 2.6
Zvolená intenzita větrání | [12 empty] | 6
Zvolený počet výústek | [12 empty] | 2
Přepočet z intenzity [hod-1] na m3/hod pro řešenou místnost | [12 empty] | 187.2
Minimální množství výměny vzduchu 1 výústkou | [12 empty] | 93.6
Note on I59: Práce v sedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů.
Note on J59: Práce převážně v sedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracování a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní
Note on K59: Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje, a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s výkladkou a nákladkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelářně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.
Note on L59: Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.
Note on M59: Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.
Note on N59: Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárních, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny.
Note on O59: Práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ručním práce, strojní kování větších kusů.
Note on P59: Práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl.

## Dimenzování kruh. potrubí
Dimenzování vzduchotechnického potrubí
Metoda rychlostí:
Zásady: | 1) Návrh potrubí začíná zvolením rychlosti proudění v hlavní a vedlejších větvích (hlavní větev je tvořená na sebe navazujícími úseky, jejichž součet tlakových ztrát je největší; jedná se zpravidla o nejdelší a nejčlenitější větev). V následujících tabulkách jsou uvedeny doporučené rychlosti pro různé typy objektů, omezujícím faktorem jsou hluk. parametry, 2) následuje rozdělení potrubní sítě do jednotlivých úseků. Pro každý úsek se na základě objemového průtoku V [m3/hod], délce L [m] a zvolené rychlosti w [m3/hod] stanoví ideální průměr potrubí dpřed [m] a průřezová plocha potrubí S [m2], 3) průměr potrubí se musí korigovat s ohledem na vyráběné rozměry dskut [m], 4) následuje výpočet skutečné rychlosti v daném úseku wsk [m/s], součinitele třetích ztrát λ [-] (0,015 - 0,030) a odpor třením R [Pa/m], 5) na jednotlivých úsecích se sečtou součinitele místních odporů ξ [Pa], 6) ze skutečných rychlostí a průměrů potrubí v jednotlivých úsecích se potom stanoví tlaková ztráta potrubí, 7) výpočet by měl být prováděn po úsecích směrem od ventilátoru k nejvzdálenějšímu úseku, přitom platí pravidlo, že rychlost proudícího vzduchu od ventilátoru by měla mírně klesat, 8) tlaková ztráta hlavní potrubní větve musí být shodná s tlakovou ztrátou na ostatních větvích - zaregulování! 9) tlaková ztráta zároveň určuje celkový tlak, který musí vyvinout ventilátor.
Pozn.: | 1) Při aerodynamickém výpočtu potrubní sítě se vypočítají: průřezy v jednotlivých úsecích, tlakové ztráty potrubní sítě a dopravní tlak ventilátoru, 2) je účelné, nejdříve stanovit průřezy úseků hlavní větve a to výběrem vhodných rychlostí podle účelu zařízení, rozlehlosti sítě, poloze navrhovaného úseku v síti, velikosti průtoku a přípustné hlučnosti zařízení, 3) výhodné je, když jsou na jednu hlavní větev připojeny odbočky s přibližně stejnými tlakovými ztrátami (stejné délky a průtoky) a to s ohledem na vyrovnání tlaků, 4) rychlost proudění vzduchu v potrubí klesá vždy od ventilátoru ke konci distribuční sítě, 5) investiční náklady na vzduchovody budou vyšší, zvolíme-li menší rychlosti, ale spotřeba energie na pohon ventilátorů bude nižší, a naopak, 6) při dimenzování odboček se vychází z dané podmínky stejné tlakové ztráty v odbočce jako v části hlavní větve od poslední vyústky k dané odbočce (tlakové ztráty v uzlu - napojení odbočky),
- Výpočet tlakové ztráty pro kruhové potrubí:
Úsek | V | V | L | Wpřed | dpřed | S | dskut | Wsk | λ | R | R*L | ξ | Δpξ | R*L + Δpξ
[-] | [m3/h] | [m3/s] | [m] | [m/s] | [m] | [m2] | [m] | [m/s] | [-] | [Pa/m] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
1 | 190 | 0.052778 | 3 | 5 | 0.11593 | 0.010556 | 0.15 | 2.9866 | 0.02 | 0.71359 | 2.1408 | 1.49 | 7.9743 | 10.1151
2 | 25 | 0.0069444 | 0.5 | 3 | 0.054289 | 0.0023148 | 0.1 | 0.88419 | 0.02 | 0.093816 | 0.046908 | 11.83 | 5.5492 | 5.5961
3 | 165 | 0.045833 | 2.3 | 5 | 0.10803 | 0.0091667 | 0.15 | 2.5936 | 0.02 | 0.53816 | 1.2378 | 1.5 | 6.0543 | 7.292
4 | 25 | 0.0069444 | 1 | 3 | 0.054289 | 0.0023148 | 0.1 | 0.88419 | 0.02 | 0.093816 | 0.093816 | 10.33 | 4.8456 | 4.9394
5 | 100 | 0.027778 | 1.7 | 5 | 0.084104 | 0.0055556 | 0.15 | 1.5719 | 0.02 | 0.19767 | 0.33604 | 1.52 | 2.2534 | 2.5895
6 | 40 | 0.011111 | 1.5 | 3 | 0.068671 | 0.0037037 | 0.125 | 0.90541 | 0.02 | 0.078698 | 0.11805 | 10.66 | 5.2433 | 5.3613
7 | 40 | 0.011111 | 3 | 3 | 0.068671 | 0.0037037 | 0.125 | 0.90541 | 0.02 | 0.078698 | 0.2361 | 10.33 | 5.081 | 5.3171
8 | 190 | 0.052778 | 3 | 5 | 0.11593 | 0.010556 | 0.15 | 2.9866 | 0.02 | 0.71359 | 2.1408 | 1.49 | 7.9743 | 10.1151
9 | 25 | 0.0069444 | 0.5 | 3 | 0.054289 | 0.0023148 | 0.1 | 0.88419 | 0.02 | 0.093816 | 0.046908 | 11.83 | 5.5492 | 5.5961
10 | 165 | 0.045833 | 2.3 | 5 | 0.10803 | 0.0091667 | 0.15 | 2.5936 | 0.02 | 0.53816 | 1.2378 | 1.5 | 6.0543 | 7.292
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- Výpočet tlakové ztráty pro kruhové potrubí: Úsek: ∑; - Výpočet tlakové ztráty pro kruhové potrubí: R*L: 7.6349; - Výpočet tlakové ztráty pro kruhové potrubí: Δpξ: 56.5789 | 64.2138
Tlaková ztráta místními odpory:
http://www.qpro.cz/Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory-Strana-5
http://www.remak.eu/cz/podpora/vypocty/vypocet-tlakove-ztraty-mistnim-odporem-ve-vzduchotechnice/
Pozn.:
Tlakové ztráty na výustních elementech se odečítají z jednotlivých grafů tlakových ztrát dodavatele. Tlakové ztráty ohebných potrubí (Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Sonovent, Termovent) viz graf katalog Elektrodesign (str. 17), popř. 1,5 až 2 Pa/m. V případě využití pomocných výpočtů je nutné okorigovat výpočetní tabulku a rozlišovat hodnoty součinitele místních ztrát ξ a místní tlakovou ztrátu Δpξ.
Note on B8: Ozn. jednotlivých úseků navržené větve potrubní sítě.
Note on C8: Průtok vzduchu potrubním úsekem V [m3/hod].
Note on D8: Průtok vzduchu potrubním úsekem V [m3/s].
Note on E8: Délka potrubního úseku L [m].
Note on F8: Předběžná rychlost určená dle tabulky 1.
Note on G8: Předběžná dimenze - idealizovaná dpřed=ODM(4.V/(wpřed.π))
Note on H8: Průřezová plocha potrubí S=π.d2/4
Note on I8: Skutečná dimenze - dle výrobce např. Elektrodesign (www.elektrodesign.cz): Hlavní páteřní rozvody (pozink. plech): Napojení jednotek (s tepelnou a hlukovou izolací, tl. 25 mm) SPIRO 080 spiropotrubí - 90 Kč/m … 0,080 m Sonoflex MO 82 ohebná Al hadice - 152 Kč/m ... 0,082 m SPIRO 100 spiropotrubí - 104 Kč/m … 0,100 m Sonoflex MO 102 ohebná Al hadice - 174 Kč/m ... 0,102 m SPIRO 125 spiropotrubí - 117 Kč/m … 0,125 m Sonoflex MO 127 ohebná Al hadice - 198 Kč/m ... 0,127 m SPIRO 140 spiropotrubí - 129 Kč/m … 0,140 m Sonoflex MO 152 ohebná Al hadice - 244 Kč/m ... 0,152 m SPIRO 150 spiropotrubí - 136 Kč/m … 0,150 m Sonoflex MO 160 ohebná Al hadice - 257 Kč/m ... 0,160 m SPIRO 160 spiropotrubí - 142 Kč/m … 0,160 m Sonoflex MO 180 ohebná Al hadice - 279 Kč/m ... 0,180 m SPIRO 180 spiropotrubí - 156 Kč/m … 0,180 m Sonoflex MO 203 ohebná Al hadice - 282 Kč/m ... 0,203 m SPIRO 200 spiropotrubí - 175 Kč/m … 0,200 m Sonoflex MO 229 ohebná Al hadice - 341 Kč/m ... 0,229 m SPIRO 225 spiropotrubí - 218 Kč/m … 0,225 m Sonoflex MO 254 ohebná Al hadice - 342 Kč/m ... 0,254 m SPIRO 250 spiropotrubí - 243 Kč/m … 0,250 m Sonoflex MO 305 ohebná Al hadice - 404 Kč/m ... 0,305 m SPIRO 280 spiropotrubí - 270 Kč/m … 0,280 m Sonoflex MO 315 ohebná Al hadice - 404 Kč/m ... 0,315 m SPIRO 315 spiropotrubí - 304 Kč/m … 0,315 m Sonoflex MO 356 ohebná Al hadice - 497 Kč/m ... 0,356 m SPIRO 355 spiropotrubí - 384 Kč/m … 0,355 m SPIRO 400 spiropotrubí - 401 Kč/m … 0,400 m SPIRO 500 spiropotrubí - 615 Kč/m … 0,500 m Vedlejší rozvody pro napojení distribučního elementu (polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,08 mm): SEMIFLEX 080/5 STANDARD ohebná Al hadice - 39 Kč/m … 0,080 m SEMIFLEX 100/5 STANDARD ohebná Al hadice - 43 Kč/m … 0,100 m SEMIFLEX 125/5 STANDARD ohebná Al hadice - 53 Kč/m … 0,125 m SEMIFLEX 150/5 STANDARD ohebná Al hadice - 67 Kč/m … 0,150 m SEMIFLEX 160/5 STANDARD ohebná Al hadice - 71 Kč/m … 0,160 m SEMIFLEX 200/5 STANDARD ohebná Al hadice - 103 Kč/m … 0,200 m SEMIFLEX 250/5 STANDARD ohebná Al hadice - 138 Kč/m … 0,250 m SEMIFLEX 315/5 STANDARD ohebná Al hadice - 199 Kč/m … 0,315 m SEMIFLEX 355/5 STANDARD ohebná Al hadice - 315 Kč/m … 0,355 m
Note on J8: Skutečná rychlost dle skutečného průměru potrubí Wsk=4.V/(d2.π).
Note on K8: Součinitel třecích ztrát λ - uvažováno jako konstanta 0,02 [-]
Note on L8: Odpor třením v potrubí R=λ.ϱ/(d.2).w2skut
Note on M8: Součin odporu třením v potrubí a délky potrubí. R=λ.ϱ/(d.2).w2skut
Note on N8: Součet součinitelů místních ztrát ξ dle tabulek (kolena, odbočky, výústky aj.).
Note on O8: Místní tlaková ztráta Δpξ=ξ.(ϱ/2).w2skut
Note on P8: Celková tlaková ztráta daným úsekem (třením a místními odpory).