## vypocet_VZT
VÝPOČET TEPLOVZDUŠNÉHO SYSTÉMU - C2 | [5 empty] | Zakázka: | RD Lipovec |  |  |  |  | datum: | 2026-07-30
HODNOTY ZADÁVANÉ | [5 empty] | HODNOTY VYPOČTENÉ
Počet osob |  |  |  | 4 | os | Vo | 296 | m3 | Součet objemu místností
Nucená výměna vzduchu |  |  | n | 0.3 | h–1 | Vvh | 88.8 | m3/h | Průměrná výměna vzduchu v objektu
Teplota výpočtová exterieru |  |  | te | -12 | °C | ηr | 95% | % | Účinnost rekuperace
Teplota střední interieru |  |  | ti = tm | 20 | °C | tr | 18.4 | °C | Teplota za rekuperačním výměníkem
Typ jednotky EHR |  |  |  | 1 |  | ∑Vm | 1150.926 | m3/h | Součet vypočtového přiváděného vzduchu do jednotlivých místností
Teplota otopné vody na vstupu do jednotky |  |  | tOT | 3 | °C | tc2 (skutečná) | 38 | °C | Teplota výstupního vzduchu z boxu skutečná
Množství vzduchu celkové předběžné |  |  | Vv | 380 | m3/h | tc2 (předběžná) | 74.5175 | °C | Teplota výstupního vzduchu z boxu vypočítaná
Snížená hodnota VNORM vyjádřená v procentech k VMAX |  |  | VNORM k VMAX | 50% | %
TABULKA PRO VÝPOČET C2 NA ZÁKLADĚ TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI, TEPLOTY OTOPNÉ VODY | [7 empty] | !zadávat hodnoty pouze do žlutých polí! | [5 empty] | pozor důležitá data nemazat
účel místnosti | číslo místnosti | V0m [m3] objem místnosti | Qp[W] tep. zt.transmisi+infiltrací | Qm[kW] celková tep. zt. s větráním | ti [°C] teplota místnosti | maxVm [m3/h] | minVm [m3/h] | VNORM [m3/h] | Vm [m3/h] na místnost | mřížky předběžné | mřížky skutečné | Vm [m3/h] na box | Vm [m3/h] součet boxů |  | EHR-270 | 280-Akor | EHR 350
1 | 104,105,106,107 | 170 | 4210 | 4.2375 | 20 | 374 | 100 | 336.3073 | 672.6146 | 8.4077 | 6 | 113 | 678 | skutečná teplota | 38 | 0 | 0 |  | EHR-270
5 | 112 | 60 | 1653 | 1.6627 | 20 | 132 | 40 | 131.96 | 263.92 | 3.299 | 3 | 88 | 264 |  | 1 | 2 | 3 |  | 280 Akor
7 | 203 | 66 | 1340 | 1.3507 | 20 | 145.2 | 50 | 107.1957 | 214.3914 | 2.6799 | 2 | 108 | 216 | 35 °C | 2 | 1 | 1 | 30 °C | EHR-350
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 °C | 3 | 2 | 2 | 35 °C | 30 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 °C | 4 | 3 | 3 | 40 °C | 35 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 °C | 5 | 4 | 4 | 45 °C | 40 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55 °C | 6 | 5 | 5 | 50 °C | 45 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 °C | 7 | 6 | 6 | 55 °C | 50 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 55 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 60 °C
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM |  | 296 | 7203 | 7.2508 |  | 651.2 | 190 | 575.463 | 1150.926 |  | 11 |  | 1158
Note on E9: 1. krok - hodnota je vypočtena na základě minVm to odpovídá poměru VNORM k VMAX procenta v buňce E10 (vzorec) 2. krok - zadávat ciklicky hodnotu ∑Vm do okamžiku kdy jste s výslednými hodnotami spokojeni ( to je kdy VNORM ≤ Vm ) v jednotlivých místnostech. Doporučuji aby hodnoty se pohybovali v rozsahu 0-49 a 50-99 (např. 600 až 649 a nebo 650 až 699) v tabulkách hodnot je skok průtoku vzduchu po 50 m3/h to znamená že se změní teplota topné vody.

## Data
Vmin
obývací pokoje+kuchyně |  |  |  |  | os.x25 m3/h | 25 | 1 | 100 | 100
obývací pokoj |  |  |  |  | os.x25 m3/h | 25 | 2 | 100
kuchyně |  |  |  |  | 60 m3/h | 60 | 3 | 60
ložnice 1 os. |  |  |  |  | 20 m3/h | 20 | 4 | 20
ložnice 2 os. |  |  |  |  | 40 m3/h | 40 | 5 | 40
dětské pokoje 1 os. |  |  |  |  | 30 m3/h | 30 | 6 | 30
dětské pokoje 2 os. |  |  |  |  | 50 m3/h | 50 | 7 | 50
pracovna |  |  |  |  | 30 m3/h | 30 | 8 | 30
ostatní neobytné prostory |  |  |  |  | 10 m3/h | 10 | 9 | 10
prazdné |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
EHR_teplota
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | EHR_účinnost
300 | 29.2 | 33.8 | 38.4 | 43 | 47.7 | vysoká teplota | vysoká teplota |  |  | Objemový průtok [m3/hod] | Účinnost [%]
350 | 29 | 33.5 | 38 | 42.5 | 47 | vysoká teplota | vysoká teplota |  |  | 0 | 95%
400 | 28.7 | 33.1 | 37.5 | 41.9 | 46.3 | vysoká teplota | vysoká teplota |  |  | 90 | 95%
450 | 28.5 | 32.8 | 37.1 | 41.4 | 45.7 | vysoká teplota | vysoká teplota |  |  | 120 | 94%
500 | 28.3 | 32.5 | 36.7 | 40.9 | 45.1 | vysoká teplota | vysoká teplota |  |  | 181 | 94%
550 | 28.1 | 32.2 | 36.3 | 40.4 | 44.5 | 48.6 | vysoká teplota |  |  | 241 | 93%
600 | 27.9 | 31.9 | 35.9 | 39.9 | 43.9 | 47.9 | vysoká teplota |  |  | 301 | 92%
650 | 27.7 | 31.6 | 35.5 | 39.4 | 43.3 | 47.3 | vysoká teplota |  |  | 361 | 92%
700 | 27.5 | 31.3 | 35.1 | 39 | 42.8 | 46.6 | vysoká teplota |  |  | 421 | jiná jednotka
750 | 27.4 | 31.1 | 34.8 | 38.5 | 42.3 | 46 | vysoká teplota
800 | 27.2 | 30.8 | 34.5 | 38.1 | 41.8 | 45.5 | vysoká teplota
850 | 27 | 30.6 | 34.1 | 37.7 | 41.3 | 44.9 | 48.5 |  |  | EHR-350_účinnost
900 | 26.9 | 30.3 | 33.8 | 37.3 | 40.9 | 44.4 | 47.9 |  |  | Objemový průtok [m3/hod] | Účinnost [%]
950 | 26.7 | 30.1 | 33.6 | 37 | 40.4 | 43.9 | 47.4 |  |  | 0 | 91%
1000 | 26.6 | 29.9 | 33.3 | 36.6 | 40 | 43.4 | 46.8 |  |  | 75 | 91%
1050 | 26.5 | 29.7 | 33 | 36.3 | 39.6 | 42.9 | 46.3 |  |  | 100 | 88.99%
1100 | 26.3 | 29.5 | 32.8 | 36 | 39.2 | 42.5 | 45.8 |  |  | 150 | 84.82%
1150 | 26.2 | 29.4 | 32.5 | 35.7 | 38.9 | 42.1 | 45.3 |  |  | 200 | 81.97%
1200 | 26.1 | 29.2 | 32.3 | 35.4 | 38.5 | 41.7 | 44.8 |  |  | 250 | 79.83%
1250 | 26 | 29 | 32 | 35.1 | 38.2 | 414.3 | 44.4 |  |  | 300 | 78.12%
1300 | 25.9 | 28.8 | 31.8 | 34.8 | 37.9 | 40.9 | 43.9 |  |  | 350 | jiná jednotka
280-Akor_teplota
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
100 | 29.3 | 33.9 | 38.6 | 43.3 | vysoká teplota | vysoká teplota
150 | 28.7 | 33.1 | 37.5 | 41.9 | vysoká teplota | vysoká teplota
200 | 28.2 | 32.4 | 36.5 | 40.6 | vysoká teplota | vysoká teplota
250 | 27.8 | 31.7 | 35.6 | 39.5 | 43.4 | vysoká teplota
300 | 27.4 | 31.1 | 34.8 | 38.5 | 42.3 | vysoká teplota
350 | 27 | 30.6 | 34.1 | 37.6 | 41.2 | vysoká teplota
400 | 26.7 | 30.1 | 33.5 | 36.9 | 40.3 | 43.7
450 | 26.4 | 29.7 | 32.9 | 36.2 | 39.4 | 42.7
500 | 26.2 | 29.3 | 32.4 | 35.5 | 38.7 | 41.8
550 | 25.9 | 28.9 | 31.9 | 34.9 | 38 | 41
600 | 25.9 | 28.9 | 31.9 | 34.9 | 38 | 41
601 | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR
EHR-350_teplota
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
100 | 29.1 | 33.6 | 38.1 | 42.7 | vysoká teplota | vysoká teplota
150 | 28.4 | 32.6 | 36.9 | 41.1 | vysoká teplota | vysoká teplota
200 | 27.9 | 31.8 | 35.8 | 39.7 | vysoká teplota | vysoká teplota
250 | 27.4 | 31.1 | 34.8 | 38.6 | 42.3 | vysoká teplota
300 | 27 | 30.5 | 34 | 37.5 | 41.1 | vysoká teplota
350 | 26.6 | 29.9 | 33.3 | 36.6 | 40 | vysoká teplota
400 | 26.3 | 29.5 | 32.7 | 35.8 | 39 | 42.3
450 | 26 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 38.2 | 41.3
500 | 25.8 | 28.7 | 31.6 | 34.5 | 37.5 | 40.4
550 | 25.5 | 28.3 | 31.1 | 34 | 36.8 | 39.6
600 | 25.5 | 28.3 | 31.1 | 34 | 36.8 | 39.6
601 | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR