## stání
Výpočet větrání podzemních hromadných garáží dle ČSN 73 6058
Projekt: Centrum Opatov I.
Datum: 13.11.2008
Legenda:
Pole k vyplnění
Výsledky
Výsledky kontrolní
Informace
Vstupní údaje
Celkový počet stání v garáži (∑P) |  | 254
Jsou třeba dva ventilátory, záloha napájení, čidla teploty a CO!
Počet úseků - podlaží (i) |  | 3
Jsou třeba samostatné vzduchovody pro každé podlaží!
Parkovací doba vozidla (tp) | [h] | 8 | (pozn.: adm. budova 8 h, nákup. centrum 0,5 h, apod.)
Frekvence výměny vozidel na stání | [1/h] | 1
Rychlost jízdy vozidla | [km/h] | 10 | (pozn.: doporučuje se volit 10 km/h)
| [m/s] | 2.7778
Emise CO jedoucího vozidla | [m3/h] | 0.5 | (pozn.: předepisuje ČSN, možno, upravit dle VDI, ÖNORM, apod.)
Emise CO vozidla na volnoběh | [m3/h] | 0.5 | (pozn.: předepisuje ČSN, možno, upravit dle VDI, ÖNORM, apod.)
Přípustná koncentrace CO | [ppm] | 87
Koncentrace CO ve venkovním vzduchu | [ppm] | 10 | (pozn.: velkoměsto=10, město=5, venkov=0)
Úsek 1: prostor vjezdu / výjedu
Objem prostoru úseku | [m3] | 0
Počet projíždějících vozidel |  | 182
Trasa jízdy pro průjezd (sp5) | [m] | 0 | (pozn.: vzdálenost mezi rampami)
Čas volnoběhu u závor | [s] | 20
Čas jízdy pro průjezd (tp5) | [s] | 0
Emise CO v úseku (VCO) | [m3/h] | 30.3333
Množství větracího vzduchu v úseku (V) | [m3/h] | 0
Kontrola výměny vzduchu v prostoru | [1/h] | 0 | (pozn.: nemělo by být < 0,5/h)
Úsek 1: 1.podzemní podlaží
Počet stání v úseku (P5) |  | 72
Objem prostoru úseku | [m3] | 5895
Počet projíždějících vozidel |  | 182
Trasa jízdy pro zaparkování (sz5) | [m] | 120 | (pozn.: průměrná, tzn do poloviny řady stání)
Trasa jízdy pro průjezd (sp5) | [m] | 120 | (pozn.: vzdálenost mezi rampami)
Čas jízdy pro zaparkování (tz5) | [s] | 24
Čas volnoběhu pro za-/vy-parkování (tzv5) | [s] | 15
Čas jízdy pro průjezd (tp5) | [s] | 43.2
Emise CO v úseku (VCO) | [m3/h] | 88.92
Množství větracího vzduchu v úseku (V) | [m3/h] | 19246.7532
Množství větracího vzduchu na stání (Vst) | [m3/h] | 267.316
Kontrola výměny vzduchu v prostoru | [1/h] | 3.2649 | (pozn.: nemělo by být < 0,5/h)
Úsek 2: 2.podzemní podlaží
Počet stání v úseku (P5) |  | 102
Objem prostoru úseku | [m3] | 5010
Počet projíždějících vozidel |  | 80
Trasa jízdy pro zaparkování (sz5) | [m] | 140 | (pozn.: průměrná, tzn do poloviny řady stání)
Trasa jízdy pro průjezd (sp5) | [m] | 140 | (pozn.: vzdálenost mezi rampami)
Čas jízdy pro zaparkování (tz5) | [s] | 50.4
Čas volnoběhu pro za-/vy-parkování (tzv5) | [s] | 15
Čas jízdy pro průjezd (tp5) | [s] | 50.4
Emise CO v úseku (VCO) | [m3/h] | 89.19
Množství větracího vzduchu v úseku (V) | [m3/h] | 19305.1948
Množství větracího vzduchu na stání (Vst) | [m3/h] | 189.2666
Kontrola výměny vzduchu v prostoru | [1/h] | 3.8533 | (pozn.: nemělo by být < 0,5/h)
Úsek 3: 3.podzemní podlaží
Počet stání v úseku (P5) |  | 80
Objem prostoru úseku | [m3] | 3830
Počet projíždějících vozidel |  | 0
Trasa jízdy pro zaparkování (sz5) | [m] | 114 | (pozn.: průměrná, tzn do poloviny řady stání)
Trasa jízdy pro průjezd (sp5) | [m] | 0 | (pozn.: vzdálenost mezi rampami)
Čas jízdy pro zaparkování (tz5) | [s] | 41.04
Čas volnoběhu pro za-/vy-parkování (tzv5) | [s] | 15
Čas jízdy pro průjezd (tp5) | [s] | 0
Emise CO v úseku (VCO) | [m3/h] | 37.36
Množství větracího vzduchu v úseku (V) | [m3/h] | 8086.5801
Množství větracího vzduchu na stání (Vst) | [m3/h] | 101.0823
Kontrola výměny vzduchu v prostoru | [1/h] | 2.1114 | (pozn.: nemělo by být < 0,5/h)
Úsek 5: 4.podzemní podlaží
Počet stání v úseku (P5) |  | 0
Objem prostoru úseku | [m3] | 0
Počet projíždějících vozidel |  | 0
Trasa jízdy pro zaparkování (sz5) | [m] | 0 | (pozn.: průměrná, tzn do poloviny řady stání)
Trasa jízdy pro průjezd (sp5) | [m] | 0 | (pozn.: vzdálenost mezi rampami)
Čas jízdy pro zaparkování (tz5) | [s] | 0
Čas volnoběhu pro za-/vy-parkování (tzv5) | [s] | 15
Čas jízdy pro průjezd (tp5) | [s] | 0
Emise CO v úseku (VCO) | [m3/h] | 0
Množství větracího vzduchu v úseku (V) | [m3/h] | 0
Množství větracího vzduchu na stání (Vst) | [m3/h] | #DIV/0!
Kontrola výměny vzduchu v prostoru | [1/h] | #DIV/0! | (pozn.: nemělo by být < 0,5/h)
Rekapitulace
ÚSEK GARÁŽE |  | MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU NA ÚSEK |  | MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU NA STÁNÍ | VÝMĚNA VZDUCHU
|  | [m3/h] |  | [m3/h] | [1/h]
Prostor vjezdu a výjezdu |  | 0 |  | 0 | 0
1.podzemní podlaží |  | 19246.7532 |  | 267.316 | 3.2649
2.podzemní podlaží |  | 19305.1948 |  | 189.2666 | 3.8533
3.podzemní podlaží |  | 8086.5801 |  | 101.0823 | 2.1114
4.podzemní podlaží |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
CELKEM |  | 46638.5281
Je třeba umožnit snížení průtoku vzduchu na jednu třetinu.
Při větrání vícepodlažních garáží centrální větrací jednotkou musí být pro každé podlaží zajištěn přívod i odvod samostatným vzduchovodem.