## Identifikace
Autor: | Ing. Pavel Gergela
Kontakt: | www.tzb-energie.cz
E-mail: | projekt@tzb-energie.cz
Facebook: | https://www.facebook.com/tzb-energiecz-1776743875898285/?ref=aymt_homepage_panel
nebo vyhledat: tzb-energie.cz
Verze: | 5.1 (26.9.2016)
Dobrý den,
v následujícím listě je zpracován výpočet velikosti zásobníku TV.
V případě dotazů nebo upozornění mě můžete kontaktovat na uvedené e-mailové adrese.
Pavel Gergela

## Výpočet zásobníku TV
Výpočet velikosti zásobníku TV
Potřeba teplé vody za periodu (např. den) | V = | 2.709 | m3
Výpočtová teplota ohřívané vody (SV) | t1 = | 10 | °C
Požadovaná teplota teplé vody (TV) | t2 = | 55 | °C
Měrná tepelná kapacita vody | c = | 1.163 | kW/m3.K
Uvažované energetické ztráty systému přípravy TV | z = | 0.3 | -
Teplo potřebné pro ohřev teplé vody | E1 = | 141.7755 | kWh
Teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV | E2 = | 42.5327 | kWh
Celkové teplo potřebné k ohřevu teplé vody | E = | 184.3082 | kWh
Křivka odběru teplé vody (maximálně pět fází): | Start [hod] | Konec [hod] | Procenta
Fáze jedna | 0 | 5 | 0%
Fáze dva | 5 | 12 | 50%
Fáze tři | 12 | 15 | 30%
Fáze čtyři | 15 | 24 | 20%
Fáze pět | 0 | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
100%
Křivka odběru teplé vody: | Hodin | Výkon fáze | Hodinový výkon | Celkem | A | B | C | % na hodinu |  | Rozdíl
| [hod] | [kW] | [kW] | [kW]
Fáze jedna | 5 | 8.861 | 1.7722 | 8.861 | 20.8333 | 20.8333 | #REF! | 6.9444 | 6.9444 | #REF!
Fáze dva | 7 | 83.2931 | 11.8988 | 92.1541 | 29.1667 | 50 | #REF! | 43.0555 | 49.9998 | #REF!
Fáze tři | 3 | 47.8492 | 15.9492 | 140.0033 | 12.5 | 62.5 | #REF! | 24.1666 | 74.1665 | #REF!
Fáze čtyři | 9 | 44.3048 | 4.9227 | 184.3082 | 37.5 | 100 | #REF! | 25.8332 | 99.9997 | #REF!
Fáze pět | 0 | 0 | 0 | 184.3082 | 0 | 100 | #REF! | 0 | 99.9997 | #REF!
| V pořádku | 184.3082 | 184.3047 |  |  |  |  | 99.9997
Výpočet křivky pro odběr TV:
[7 empty] | Maximální rozdíl |  |  | #REF!
Doba ohřevu teplé vody |  | 24 | hod |  |  |  | Hodnota energie |  |  | #REF!
Doba přestávky mezi ohřevy teplé vody |  | 0 | hod
Míra nadsazení křivky |  | 324%
[7 empty] | Posouzení křivky |  |  | #REF!
Minimální hodnota míry nadsazení |  | 324%
Maximální rozdíl energií (požadovaná - dodaná) | ΔE = | 54.4182 | kWh
[22 empty] | E1 | E2 | E2/24
Potřebný výkon kotle (kotlové soustavy) | Q = | 7.6795 | kW | [18 empty] | 141.7755 | 42.5327 | 1.7722
Minimální velikost zásobníku teplé vody | V = | 1.0398 | m3 | [17 empty] | % odběru/hod | výkon/hod | výkon/fázi | % odběru | % odběru
Tabulka odběru
[18 empty] | Doba | Start | Konec | [9 empty] | Doba | Start | Konec
[17 empty] | Fáze 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Fáze 1 | 5 | 0 | 5 | 0
[17 empty] | Fáze 2 | 7 | 5 | 12 | 7.1429 | 10.1268 | 70.8878 | [5 empty] | Fáze 2 | 7 | 5 | 12 | 10.1268
[17 empty] | Fáze 3 | 3 | 12 | 15 | 10 | 14.1776 | 42.5327 | [5 empty] | Fáze 3 | 3 | 12 | 15 | 14.1776
[5 empty] | Poměr ohřevu vs. Přestávka |  |  |  |  | 1 |  | Doba ohřevu |  | 24 |  |  | Fáze 4 | 9 | 15 | 24 | 2.2222 | 3.1506 | 28.3551 | [5 empty] | Fáze 4 | 9 | 15 | 24 | 3.1506
[5 empty] | Potřebný hodinový výkon kotle |  |  |  |  | 7.6795 |  | Doba přestávky |  | 0 |  |  | Fáze 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Fáze 5 | 0 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | Procenta nadsazení |  |  |  |  | 3.24 |  | Doba celkem |  | 24 | [8 empty] | 141.7755
[5 empty] | Hodina | Podíl | Celá část | Začátek ohřevu | Konec pauzy | Hodin pauzy | 2. hodina pauzy | 3. hodina pauzy | 4. hodina pauzy | 5. hodina pauzy | 6. hodina pauzy | ABS 1 | ABS 2 | ABS 3 | ABS 4 | ABS 5 | ABS 6 | Hodiny s pauzou | Hodinový výkon | Hodnota výkonu |  | Čas | Doba | Potřeba odběru | Ztráty syst. [kw] | Celkem | Dohromady- růst |  | Rozdíl |  |  | Min nadsazení
[5 empty] | 1 | 0.041667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 32.5611 | 7.6795 | 0-1 | 1 | 0 | 1.7722 | 1.7722 | 1.7722 |  | 30.7889 | 0-1 |  | 5.9073
[5 empty] | 2 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 40.2406 | 15.359 | 1-2 | 2 | 0 | 1.7722 | 1.7722 | 3.5444 |  | 36.6962 | 1-2 |  | 11.8146
[5 empty] | 3 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 47.9201 | 23.0385 | 2-3 | 3 | 0 | 1.7722 | 1.7722 | 5.3166 |  | 42.6035 | 2-3 |  | 17.7219
[5 empty] | 4 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 55.5996 | 30.718 | 3-4 | 4 | 0 | 1.7722 | 1.7722 | 7.0888 |  | 48.5109 | 3-4 |  | 23.6293
[5 empty] | 5 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 63.2791 | 38.3975 | 4-5 | 5 | 0 | 1.7722 | 1.7722 | 8.861 |  | 54.4182 | 4-5 |  | 29.5366
[5 empty] | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 70.9586 | 46.077 | 5-6 | 6 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 20.76 |  | 50.1987 | 5-6 |  | 25.3171
[5 empty] | 7 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 78.6382 | 53.7565 | 6-7 | 7 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 32.659 |  | 45.9791 | 6-7 |  | 21.0975
[5 empty] | 8 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 86.3177 | 61.4361 | 7-8 | 8 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 44.558 |  | 41.7596 | 7-8 |  | 16.878
[5 empty] | 9 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 93.9972 | 69.1156 | 8-9 | 9 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 56.457 |  | 37.5401 | 8-9 |  | 12.6585
[5 empty] | 10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 101.6767 | 76.7951 | 9-10 | 10 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 68.3561 |  | 33.3206 | 9-10 |  | 8.439
[5 empty] | 11 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 109.3562 | 84.4746 | 10-11 | 11 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 80.2551 |  | 29.1011 | 10-11 |  | 4.2195
[5 empty] | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 117.0357 | 92.1541 | 11-12 | 12 | 10.1268 | 1.7722 | 11.899 | 92.1541 |  | 24.8816 | 11-12 |  | 0
[5 empty] | 13 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 124.7152 | 99.8336 | 12-13 | 13 | 14.1776 | 1.7722 | 15.9497 | 108.1038 |  | 16.6114 | 12-13 |  | -8.2702
[5 empty] | 14 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 132.3947 | 107.5131 | 13-14 | 14 | 14.1776 | 1.7722 | 15.9497 | 124.0536 |  | 8.3411 | 13-14 |  | -16.5405
[5 empty] | 15 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 140.0742 | 115.1926 | 14-15 | 15 | 14.1776 | 1.7722 | 15.9497 | 140.0033 |  | 0.070888 | 14-15 |  | -24.8107
[5 empty] | 16 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 147.7537 | 122.8721 | 15-16 | 16 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 144.9261 |  | 2.8276 | 15-16 |  | -22.054
[5 empty] | 17 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 155.4332 | 130.5516 | 16-17 | 17 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 149.8488 |  | 5.5844 | 16-17 |  | -19.2972
[5 empty] | 18 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 163.1127 | 138.2311 | 17-18 | 18 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 154.7716 |  | 8.3411 | 17-18 |  | -16.5405
[5 empty] | 19 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 170.7922 | 145.9106 | 18-19 | 19 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 159.6944 |  | 11.0979 | 18-19 |  | -13.7837
[5 empty] | 20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 178.4717 | 153.5901 | 19-20 | 20 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 164.6171 |  | 13.8546 | 19-20 |  | -11.027
[5 empty] | 21 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 186.1513 | 161.2696 | 20-21 | 21 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 169.5399 |  | 16.6114 | 20-21 |  | -8.2702
[5 empty] | 22 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 193.8308 | 168.9492 | 21-22 | 22 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 174.4626 |  | 19.3681 | 21-22 |  | -5.5135
[5 empty] | 23 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 201.5103 | 176.6287 | 22-23 | 23 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 179.3854 |  | 22.1249 | 22-23 |  | -2.7567
[5 empty] | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 209.1898 | 184.3082 | 23-24 | 24 | 3.1506 | 1.7722 | 4.9228 | 184.3082 |  | 24.8816 | 23-24 |  | 0
[5 empty] | 25 |  |  | 1 | [19 empty] | 141.7755 | 42.5327
[30 empty] | Minimum rozdílů |  |  | 0.070888 |  | Min | -24.8107
[30 empty] | Maximum rozdílů |  |  | 54.4182 |  | Hodn | 323.1%
323.0769
[35 empty] | Zaok | 324
[6 empty] | Hodnoty pro graf | [28 empty] | Fin | 3.24
[6 empty] | Hodina | Odběr | Dodávka
[6 empty] | 0.00 | 0 | 24.8816
[6 empty] | 1.00 | 1.7722 | 32.5611
[6 empty] | 2.00 | 3.5444 | 40.2406
[6 empty] | 3.00 | 5.3166 | 47.9201
[6 empty] | 4.00 | 7.0888 | 55.5996
[6 empty] | 5.00 | 8.861 | 63.2791
[6 empty] | 6.00 | 20.76 | 70.9586
[6 empty] | 7.00 | 32.659 | 78.6382
[6 empty] | 8.00 | 44.558 | 86.3177
[6 empty] | 9.00 | 56.457 | 93.9972
[6 empty] | 10.00 | 68.3561 | 101.6767
[6 empty] | 11.00 | 80.2551 | 109.3562
[6 empty] | 12.00 | 92.1541 | 117.0357
[6 empty] | 13.00 | 108.1038 | 124.7152
[6 empty] | 14.00 | 124.0536 | 132.3947
[6 empty] | 15.00 | 140.0033 | 140.0742
[6 empty] | 16.00 | 144.9261 | 147.7537
[6 empty] | 17.00 | 149.8488 | 155.4332
[6 empty] | 18.00 | 154.7716 | 163.1127
[6 empty] | 19.00 | 159.6944 | 170.7922
[6 empty] | 20.00 | 164.6171 | 178.4717
[6 empty] | 21.00 | 169.5399 | 186.1513
[6 empty] | 22.00 | 174.4626 | 193.8308
[6 empty] | 23.00 | 179.3854 | 201.5103
[6 empty] | 24.00 | 184.3082 | 209.1898
Note on B33: Tato doba může být maximálně 6 hodin !!!
Note on B34: Jedná se o vstupní hodnotu energie, která se přenáší z "minulého" dne, je vyjádřena v procentech z potřebného hodinového výkonu.
Note on B40: - Čím delší bude velikost fáze bez ohřevu, tím bude potřebný výkon kotle větši. - Čím kratší bude velikost fáze s ohřevem, tím bude potřebný výkon kotle větši.
Note on D4: Viz výpočet potřeby tepla na ohřev teplé vody.
Note on D32: V celých hodinách!
Note on E14: Vložte procenta z celkového odběru teplé vody. Dohromady musí být rovny 100%.