## Hlavní
Maximální rozměr potrubí
Zadej
Objem místnosti |  | 1000 | m3
Násobnost výměny |  | 7 |  | ?
Rychlost vzduchu (návrhová) |  | 8 | m/s
0.1
Max. průřez potrubí |  | 0.24306 | m2
Objem vzduchu |  | 7000 | m3/h
|  | 1.9444 | m3/s
2000 mm
Rozměr A | 630 mm | Poloměr | 1120 mm
Rozměr B | 200 mm
Návrh úseků a posouzení tlakové ztáty
Note on F7: Násobnost zvolte dle doporučených hodnot v tabulce . Klikněte myší na tlačítko v pravo.
Tlakové ztráty potrubí-Hlavní list

## Rychlosti
Doporučená násobnost výměny vzduchu v občanských stavbách |  |  |  |  | Tabulka doporučených rychlostí
|  |  | Intenzita |  |  | Budovy | Obytné |  | Obytné |  | Obytné
|  | Druh objektu | MIN | MAX |  | Rychlost | Optim | MAX | Optim | MAX | Optim | MAX
|  | Obytné místnosti | 1 | 6 |  | Druh rozvodu | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s]
|  | Kanceláře | 3 | 15 |  | Za ventilátorem | 5 | 8.5 | 7.5 | 11 | 10 | 14
|  | Posluchárny | 4 | 20 |  | Hlavní stoupačka | 3,5-4,5 | 6 | 5,0-6,5 | 8 | 6,0-9,0 | 11
|  | Kina, Divadla | 4 | 20 |  | Odbočky v podlažích | 3 | 5 | 3-4,5 | 6.5 | 4,0-5,0 | 9
|  | Shromaždovací prostory | 4 | 15
|  | Prodejny,Obchodní domy | 2 | 6
|  | Hotely,Restaurace | 3 | 10
|  | Chodby,Haly | 1 | 10
|  | Šatny,Převlékárny | 2 | 8
|  | Umývárny,sprchy | 4 | 10
|  | Záchody | 2 | 20
|  | Závodní a velké kuchyně | 10 | 60
|  | Plovárny,Vanové lázně | 3 | 6
|  | Mlékárny | 5 | 30
|  | Garáže | 3 | 20
|  | Chemické laboratoře | 6 | 30
|  | Nemocnice(lůžková část) | 3 | 6
|  | Nemocnice | 6 | 10
|  | Tělocvična | 3 | 5
|  | Učebny | 3 | 5
|  | Plavecký bazén | 3 | 5
Výrobní a účelové prostory
Intenzita
|  | Druh objektu | MIN | MAX
|  | Akumulátorovny | 8 | 12
|  | Barevny | 10 | 15
|  | Brusírny a leštírny | 8 | 14
|  | Dílny bez zdroojů tepla | 3 | 6
|  | Galvanizovny | 15 | 20
|  | Garáže (malé) | 4 | 6
|  | Ocelárny a válcovny | 20 | 35
|  | Chromovny | 25 | 30
|  | Kanceláře | 2 | 5
|  | Kotelny | 4 | 10
|  | Kovárny | 4 | 25
|  | Kuchyně | 15 | 30
|  | Kuchyně studené | 4 | 20
|  | Textilní provozovny | 12 | 18
|  | Umývárny | 2 | 5
|  | Kuřárny | 8 | 10
|  | Laboratoře (do 30 osob) | 8 | 12
|  | Laboratoře (do 100 osob) | 6 | 8
|  | Lakovny | 10 | 60
|  | Mořírny | 20 | 30
|  | Jednopodlažní haly | 2 | 12
|  | Oxydace | 20 | 25
|  | Slévárny | 15 | 40
|  | Sprchy | 4 | 8
|  | Svařovny | 4 | 8
|  | Šatny | 2 | 3
|  | Záchody | 8 | 10
|  | Prádelny | 5 | 20
|  | Tiskárny | 6 | 15

## Hrana
| Počet úseků |  | 10
číslo | Plocha | Objemový průtok |  | Hranaté potrubí |  | Rychlost vzduchu |  | Ekvivalentní | Ztráty třením |  | Δpt | Ztráty vřazenými odpory |  | Celková ztráta
| průřezu | Návrhový | Rovnoměrný | Rozměr A | Rozměr B | Návrhová | Skutečná | průměr | R | délka l | Rxl | ξ | Δpm | Δpz
úseku | [m2] | [m3/h] | [m3/s] | [mm] | [mm] | [m/s] | [m/s] | dh [mm] | [Pa/m] | [m] | [Pa] |  | [Pa] | [Pa]
1 | 0.06 | 500 | 1.66 | 200 | 300 | 8 | 2.3148 | 240 | 0.34242 | 6 | 2.0545 | 0.7 | 2.2618 | 4.3163
2 | 0.25 | 3500 | 1.66 | 500 | 500 | 8 | 3.8889 | 500 | 0.36588 | 4 | 1.4635 | 0.2 | 1.8239 | 3.2874
3 | 0.32 | 5500 | 1.66 | 800 | 400 | 8 | 4.7743 | 533.3333 | 0.49632 | 1.5 | 0.74448 | 0.2 | 2.749 | 3.4934
4 | 0.32 | 10500 | 0.336 | 800 | 400 | 3 | 9.1146 | 533.3333 | 1.6684 | 3.5 | 5.8395 | 0.5 | 25.0473 | 30.8868
5 | 0.32 | 14000 | 0.288 | 800 | 400 | 3 | 12.1528 | 533.3333 | 2.8613 | 4 | 11.4454 | 1.6 | 142.4913 | 153.9367
6 | 0.32 | 14000 | 0.24 | 800 | 400 | 3 | 12.1528 | 533.3333 | 2.8613 | 6 | 17.1681 | 1 | 89.0571 | 106.2252
7 | 0.32 | 14000 | 0.192 | 800 | 400 | 3 | 12.1528 | 533.3333 | 2.8613 | 15 | 42.9202 | 1.2 | 106.8685 | 149.7887
8 | 0.36 | 0 | 0.144 | 800 | 450 | 3 | 0 | 576 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.284 | 0 | 0.096 | 800 | 355 | 3 | 0 | 491.7749 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.284 | 0 | 0.048 | 800 | 355 | 3 | 0 | 491.7749 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 451.9345 | Celková ztráta[Pa]
Note on D11: Množství by mělo klesat
Note on D12: Množství by mělo klesat
Note on D13: Množství by mělo klesat
Note on D14: Množství by mělo klesat
Note on D15: Množství by mělo klesat
Note on D16: Množství by mělo klesat
Note on D17: Množství by mělo klesat
Note on D18: Množství by mělo klesat
Note on D19: Množství by mělo klesat
Note on D20: Množství by mělo klesat
Hranaté potrubí

## Kruh
|  | Počet úseků |  | 10
číslo |  | Plocha | Objemový průtok |  |  | Rychlost |  | Ztráty třením |  |  | Ztráty vřazenými odpory |  | Celková ztráta
|  | průřezu | Návrhový | Rovnoměrný | Průměr d | Návrhová | Skutečná | R | délka l | Rxl | ξ | Δpm | Δpm
úseku | úsek | [m2] | [m3/h] | [m3/s] | [mm] | [m/s] | [m/s] | [Pa/m] | [m] | [Pa] |  | [Pa] | [Pa]
1 |  | 0.031428 | 600 | 0.16667 | 200 | 3 | 5.3031 | 2.0294 | 8 | 16.2354 | 2 | 33.9165 | 50.1519
2 |  | 0.049106 | 1200 | 0.33333 | 250 | 3 | 6.788 | 2.4474 | 1 | 2.4474 | 1 | 27.7844 | 30.2318
3 |  | 0.031428 | 1200 | 0.33333 | 200 | 3 | 10.6063 | 7.444 | 4 | 29.7758 | 2 | 135.6661 | 165.4419
4 |  | 0.049106 | 1800 | 0.5 | 250 | 3 | 10.182 | 5.2345 | 2 | 10.4691 | 2 | 125.0299 | 135.499
5 |  | 0.077961 | 0 | 0 | 315 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0.077961 | 0 | 0 | 315 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0.50285 | 0 | 0 | 800 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0.39607 | 0 | 0 | 710 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0.2464 | 0 | 0 | 560 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0.12571 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 381.3246 | Celková ztráta[Pa]
Note on D9: Průtok by měl klesat
Note on D10: Průtok by měl klesat
Note on D11: Průtok by měl klesat
Note on D12: Průtok by měl klesat
Note on D13: Průtok by měl klesat
Note on D14: Průtok by měl klesat
Note on D15: Průtok by měl klesat
Note on D16: Průtok by měl klesat
Note on D17: Průtok by měl klesat
Note on D18: Průtok by měl klesat
Kruhové potrubí

## Odpory
Úsek |  | TYP1 |  | TYP2b |  |  | TYP3 |  |  | TYP4 |  | Potrubí
|  | Součinitel | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Počet | hranaté
číslo |  | ξ | [ks] | ξ | C2 | [ks] | ξ | C3 | [ks] | ξ | [ks] | Celkem ξ
1 | [6 empty] | 0.16 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.66
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0.2 | 1 | 3 |  |  | 0.6
Úsek |  | TYP1 |  | TYP2a |  |  | TYP3 |  |  | TYP4 |  | Potrubí
|  | Součinitel | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Počet | kruhové
číslo |  | ξ | [ks] | ξ | C1 | [ks] | ξ | C3 | [ks] | ξ | [ks] | Celkem ξ
1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
TYP 1 Konfuzor (zúžení)
[7 empty] | S1/S2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.5 | 0.66 | 0.8 | 1
[7 empty] | ξ | 0.5 | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0
TYP 2 a Oblouk- Kruhový průřez
[7 empty] | r/d | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3
[7 empty] | ξ | 1.18 | 0.77 | 0.51 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.12
Opravný součinitel kruhový průřez
[7 empty] | α | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 135°
[7 empty] | C1 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.78 | 0.9 | 1 | 1.23
TYP 2b Oblouk- Hranatý průřez
[7 empty] | r/d | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3
[7 empty] | ξ | 1.18 | 0.77 | 0.51 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.12
Opravný součinitel -Hranatý průřez
[7 empty] | A/B | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | C2 | 1.3 | 1.17 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.95
TYP 3 Koleno Hranatý+Kruhový průřez
[7 empty] | β | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 135°
[7 empty] | ξ | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.55 | 0.81 | 1.2 | 2.3
Opravný součinitel -Hranatý průřez
[7 empty] | A/B | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | C3 | 1.1 | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.83 | 0.78 | 0.75
TYP 4 Odbočky
[10 empty] | ξ |  | ?
[7 empty] | α |  | Wt/W
[8 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
[7 empty] | 15° | 5.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05
[7 empty] | 30° | 6.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1
[7 empty] | 45° | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6
[7 empty] | 60° | 8 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4
[7 empty] | 90° | 11 | 6.5 | 4 | 2.8 | 1.6 | 1
Note on M110: α-Οdklon odbočky od přímého směru Wt-rychlost v odbočce W-rychlost vstupu
Součinitel vřazeného odporu
Hranaté potrubí
Kruhové potrubí

## Nápověda
Nápověda k programu POTRUBÍ
K čemu program slouží? |  |  | Program je určen k navržení rozměrů kruhového a obdélníkového průřezu vzduchovodu
a stanovení tlakové ztráty potrubí.
Idea programu. |  |  | Potrubí je uvažováno přiváděcí pro jednu či více místností(max.10),s tím,že počet výustek
v jednom úseku je libovolný,záleží jen na množství vyvedeného vzduchu.Program sám
automaticky nabýzý rovnoměrné přivedení vzduchu dle počtu úseků.Vhodné je volit
jeden úsek=jedna výustka.
Při troše šikovnosti lze navrhnout i větvené potrubí.
Jak postupovat? |  |  | Začněte na listu označeném jako Hlavní list .Ten je možné aktivovat v nabídce EXELU
|  |  | dole nebo tlačítkem |  |  |  | ,umístěným na každém listu.
|  | Hlavní list: | Do bílých políček s červeným písmem zadej Objem místnosti,Násobnost výměny a
Rychlost vzduchu
Vše si libovolně volíte dle doporučených hodnot z tabulek
nebo dle vlastního uvážení.
Máme li zadáno ,v šedých polích níže se automaticky spočítá plocha průřezu a množství
vzduchu. Po kliknutím na tlačitko Hranaté potrubí.max se objeví formulář ,kde
zvolíme Roměr potrubí A(hodnoty jsou normové) a Rozměr B se sám dopočte.
Tlačítkem konec odstraníme formulář a rozměry se sami vpíší do listu.
|  | POZOR: | Objeví li se ,že Rozměr B "Nevyhovuje",je nutno zvolit nový rozměr A
Když ani při maximálním rozměru A "Nevyhovuje" nezmizí,je nutno opravit zadání
Objem místnosti,Násobnost výměny,Rychlost vzduchu
Klikneme-li na Kruhové potrubí max max. průměr se spočte a vypíše automaticky.
Objeví li se "Nevyhovuje"platí to samé,co výše.
Chceme-li navrhovat Hranaté potrubi,klikneme na
|  | Hranaté potrubí |  | Ze seznamu vybereme Počet úseků,pak v tabulce níže v bílých polích
zvolíme rychlost v úsecích(sloupec H).Rychlost volíme tak,aby lehce klesala
od max.ryhlosti v prvním úseku(ta je automaticky brána z Hlavního listu.
Pak zvolíme množství vzduchu v úsecích(sloupec D).V sloupci E je vzduch
rozdělen rovnoměrně.
Klikneme na ROZMĚRY-VÝPOČET ,objeví se formulář ,kde zadame číslo úseku
a zvolíme ROZMĚR A ,ROZMĚR B se dopočte sám a automaticky vepíše do
tabulky.Chcemeli ROZMĚR A ponechat stačí jen ve formuláři měnit číslo úseku.
Poté zvolíme délku úseku(sloupec L) a tlačítkem
skočime na list,kde vybereme dané
typy a počet tvarovek pro daný úsek a napíšeme je do tabulky
na této stránce.Vrátime se zpět na list potrubí a v pravém doplním rohu
tabulky u nápisu Celková ztráta zmáčkneme tlačítko výpočet
a program spočte ztrátu do buňky před nápisem( P21 respektive N19)
|  | Kruhové potrubí |  | Platí to samé co pro hranaté akorát,když zmáčkneme VÝPOČET PRŮMĚRU
průměr se dopočte a vyplní do tabulky sám.
VAROVÁNÍ:program není ještě úplně doladěn proto listy Hrana a Kruh
nejsou zamčeny a při nepozornosti může dojit k vymazání vzorců.
Jestliže se vám toto stane vypněte EXCEL a neuložte změny .
Po znovu spuštění by mělo vše fungovat.
| Literatura: |  | Skripta TECHNICKÁ ZAŘÍZENí BUDOV 3 doc.ing.KAREL PAPEŽ, csc. |  |  |  |  | PRAHA 1991
|  |  | VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ ing.dr.JAROMíR CIHELKA a kolektiv |  |  |  |  | PRAHA 1975
| Vypracoval: |  | PETR KOS |  | připomínky posilejte na peta.kosak@post.cz
| Upravil: |  | Ing.František Kopačík |  |  | FELI, v.o.s.
projekce@felivos.cz