## List1
PLOCHA VODNI HLADINY DLE VDI2089
A | m | 10
B | m | 3.6
S | m2 | 36
MNOŽSTVÍ ODPAŘENÉ VODY |  |  |  | jbazen
beta |  | 28 |  | 65%
Rv |  | 461.52
tbazen |  | 30 | °C
tvzduch |  | 32 | °C
T |  | 304.6 | K
S |  | 36 | m2
pd"tw |  | 4244.3475 | Pa
pd ti |  | 4755.9179 | Pa
pd ti*fi |  | 3091.3466 | Pa
ro |  | 1.2 | kg/m3
Mw |  | 8267.415 | g/h
NUTNÁ VÝMĚNA VZDUCHU
ro |  | 1.2 | kg/m3
xi | z HX | 18.5 | g/kg
xe | z HX | 1.2 | g/kg
V | pro odvlhčení | 477.8853 | m3/hod
pozn:
výpočet se provádí nejprve pro letní období, následuje kontrola parametrů vnitřního vzduchu pro zimní extrém, a vhodné je provést i kontrolu pro přechodové období
vnitřní relativní vlhkost by neměla přesáhnout 65 %. Zejména v zimním období totiž hrozí nebezpečí kondenzace na vnitřních površích konstrukce objektu bazénu
teplota vody se navrhuje v závislosti na předpokládaném charakteru používání, viz tabulka 1
teplota vzduchu se volí 2 až 4 K nad teplotou vody, avšak ne nad 34 °C
rychlost proudění vzduchu v pásmu pobytu plavců by neměla překročit 0,2 m/s